## Лист1
Заполнить за сутки (24 часа). Максимальная дискретность по времени - 1 час.
Если все автоматически пишется, то дискретность - 1 минута. Если руками, то - 1 час.
|  | высота (от уровня насоса) расположения преобразователя давления с которого указаны данные "давление на входе", м | [11 empty] | 3.1
|  | высота (от уровня насоса) расположения преобразователя давления с которого указаны данные "давление на выходе", м | [11 empty] | 3.8
|  | высота (от уровня насоса) расположения преобразователя давления с которого указаны данные "давление во всасывающем коллекторе", м | [11 empty] | 2
|  | высота (от уровня насоса) расположения преобразователя давления с которого указаны данные "давление в коллекторе нагнетания", м | [11 empty] | 2
|  |  |  | 1 подъем |  | Насос №1 |  |  |  |  | Насос №2 |  |  |  |  | Насос №3 |  |  |  |  | Насос №3-1 |  |  |  |  | 2 подъем |  | Насос №4 |  |  |  |  | Насос №5 |  |  |  |  | Насос №6 |  |  |  |  | Насос №6-1
21/04/2019 время | суммарный расход в тепловой сети, (м.куб./час.) | Давление на выходе из котельной, (кг.с/кв.см.) | Давление на входе в котельную, (кг.с/кв.см.) | давление во всасывающем коллекторе, (кг.с/кв.см.) | Давление в коллекторе нагнетания, (кг.с/кв.см.) | потребляемая мощность, кВт | Частота, Гц | напряжение, В | Ток, А | Cos ф | потребляемая мощность, кВт | Частота, Гц | напряжение, В | Ток, А | Cos ф | потребляемая мощность, кВт | Частота, Гц | напряжение, В | Ток, А | Cos ф | потребляемая мощность, кВт | Частота, Гц | напряжение, В | Ток, А | Cos ф | давление во всасывающем коллекторе, (кг.с/кв.см.) | Давление в коллекторе нагнетания, (кг.с/кв.см.) | потребляемая мощность, кВт | Частота, Гц | напряжение, В | Ток, А | Cos ф | потребляемая мощность, кВт | Частота, Гц | напряжение, В | Ток, А | Cos ф | потребляемая мощность, кВт | Частота, Гц | напряжение, В | Ток, А | Cos ф | потребляемая мощность, кВт | Частота, Гц | напряжение, В | Ток, А | Cos ф
01.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.00 | [5 empty] | потребляемая мощность, кВт | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.00 | 1220 | 7.6 | 3.5 | 3.3 | 5.9 | 60 | 36 | 380 | 158 |  | 62 | 36.5 | 380 | 160 |  | 62 | 36 | 380 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 41 | 380 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.00 | 1150 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 6 | 51 | 34.6 | 380 | 150 |  | 47 | 35 | 380 | 140 |  | 50 | 34.7 | 380 | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 380 | 190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.00 | 1170 | 7.5 | 3.4 | 3.1 | 6 | 65 | 38.4 | 380 | 165 |  | 61 | 38.6 | 380 | 155 |  | 62 | 38.3 | 380 | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 | 380 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.00 | 1120 | 7.5 | 3.7 | 3.6 | 6.1 | 55 | 36.7 | 380 | 155 |  | 52 | 37 | 380 | 145 |  | 55 | 36.5 | 380 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 39 | 380 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.00 | 1115 | 7.6 | 3 | 2.9 | 6 | 72 | 40 | 380 | 175 |  | 68 | 40.3 | 380 | 165 |  | 72 | 40 | 380 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 380 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.00 | 1150 | 7.5 | 3.1 | 3 | 6 | 72 | 39.4 | 380 | 170 |  | 65 | 39.8 | 380 | 160 |  | 65 | 39.5 | 380 | 162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39.1 | 380 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.00 | 1120 | 7.6 | 3 | 2.9 | 6 | 70 | 39.2 | 380 | 170 |  | 67 | 39.9 | 380 | 162 |  | 70 | 39.6 | 380 | 162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 39.5 | 380 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.00 | 1175 | 7.6 | 3.1 | 2.9 | 6 | 75 | 40 | 380 | 175 |  | 70 | 40.4 | 380 | 168 |  | 75 | 40 | 380 | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39.5 | 380 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.00 | 1254 | 7.5 | 3 | 2.7 | 5.9 | 77 | 41 | 380 | 177 |  | 72 | 41 | 380 | 170 |  | 75 | 40 | 380 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41.8 | 380 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.00 | 1300 | 7.5 | 3 | 2.7 | 6 | 80 | 41 | 380 | 178 |  | 75 | 40 | 380 | 173 |  | 78 | 41 | 380 | 174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43.4 | 380 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.00 | 1378 | 7.6 | 3.1 | 2.9 | 6 | 80 | 41 | 380 | 180 |  | 77 | 41 | 380 | 175 |  | 80 | 41 | 380 | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 44.6 | 380 | 235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.00 | 1340 | 7.5 | 3 | 3 | 6 | 80 | 40.75 | 380 | 190 |  | 77 | 40.35 | 380 | 176 |  | 81 | 40.48 | 380 | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 44.6 | 380 | 232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.00 | 1220 | 7.6 | 3.6 | 3.2 | 5.9 | 70 | 40 | 380 | 180 |  | 75 | 40 | 380 | 180 |  | 78 | 40 | 380 | 179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 40 | 380 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.00 | 1230 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 64 | 40 | 380 | 160 |  | 70 | 40 | 380 | 179 |  | 75 | 40 | 380 | 180 | [6 empty] | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41 | 380 | 205
2.00 | 1200 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 6 | 58 | 37 | 287 | 157 |  | 52 | 38 | 275 | 150 |  | 52 | 38 | 275 | 143 | [6 empty] | 5.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 41.16 | 310 | 190
3.00 | 1210 | 7.5 | 3.5 | 3.4 | 6 | 57 | 36 | 280 | 155 |  | 55 | 36 | 280 | 148 |  | 56 | 36 | 279 | 151 | [6 empty] | 5.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40.65 | 303 | 177
4.00 | 1100 | 7.5 | 3.4 | 3.1 | 6.1 | 60 | 35 | 380 | 150 |  | 58 | 35 | 380 | 140 |  | 55 | 35 | 380 | 146 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 380 | 175
5.00 | 1160 | 7.6 | 3.5 | 3.6 | 6 | 65 | 35 | 380 | 158 |  | 59 | 35 | 380 | 145 |  | 57 | 35 | 380 | 140 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 40 | 380 | 170
6.00 | 1220 | 7.5 | 3.5 | 3.2 | 6 | 59 | 35 | 380 | 155 |  | 60 | 35 | 380 | 150 |  | 59 | 35 | 380 | 145 | [6 empty] | 5.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 380 | 175
7.00 | 1220 | 7,б5 | 3б4 | 3.4 | 6 | 57 | 40 | 304 | 177 |  | 54 | 40 | 304 | 168 |  | 56 | 40 | 304 | 170 | [6 empty] | 5.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42.7 | 310 | 192
8.00 | 1230 | 7.6 | 3 | 3 | 6 | 72 | 40 | 302 | 176 |  | 70 | 39 | 303 | 163 |  | 72 | 39 | 304 | 176 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 40 | 308 | 194
9.00 | 1180 | 7.5 | 3.3 | 3.3 | 6 | 69 | 37 | 292 | 167 |  | 60 | 37 | 291 | 155 |  | 67 | 38 | 290 | 164 | [6 empty] | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39 | 302 | 183
10.00 | 1140 | 7.5 | 3.2 | 3.3 | 6 | 68 | 39 | 298 | 160 |  | 69 | 40 | 300 | 160 |  | 70 | 39 | 298 | 171 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40 | 296 | 188
11.00 | 10110 | 7.5 | 3.2 | 3.3 | 6 | 54 | 37 | 286 | 158 |  | 48 | 36 | 271 | 151 |  | 52 | 36 | 276 | 152 | [6 empty] | 5.5 | 7.9 | [10 empty] | 74 | 39 | 295 | 181
12.00 | 1090 | 7.5 | 3.2 | 3.3 | 6 | 52 | 34 | 274 | 154 |  | 47 | 34 | 265 | 140 |  | 48 | 34 | 269 | 140 | [6 empty] | 5.5 | 7.9 | [10 empty] | 68 | 39 | 293 | 178
13.00 | 1060 | 7.6 | 3.2 | 3.3 | 6 | 52 | 35 | 270 | 147 |  | 48 | 35 | 270 | 141 |  | 49 | 35 | 268 | 141 | [6 empty] | 5.7 | 7.9 | [10 empty] | 67 | 37 | 288 | 166
14.00 | 1100 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 52 | 36 | 276 | 151 |  | 50 | 36 | 277 | 144 |  | 49 | 36 | 277 | 141 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 65 | 37 | 282 | 163
15.00 | 1060 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 66 | 39 | 300 | 165 |  | 63 | 39 | 296 | 157 |  | 64 | 39 | 296 | 154 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 69 | 37 | 287 | 166
16.00 | 1070 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 65 | 39 | 296 | 163 |  | 61 | 38 | 292 | 156 |  | 62 | 38 | 293 | 153 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 62 | 37 | 280 | 161
17.00 | 1100 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 60 | 37 | 287 | 158 |  | 56 | 37 | 286 | 151 |  | 55 | 37 | 286 | 147 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 59 | 37 | 278 | 158
18.00 | 1110 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 64 | 38 | 297 | 163 |  | 62 | 39 | 298 | 157 |  | 65 | 39 | 297 | 158 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 70 | 38 | 288 | 170
19.00
20.00 | 1170 | 7.6 | 3 | 2.9 | 6.1 | 70 | 40 | 380 | 170 |  | 67 | 40 | 380 | 165 |  | 70 | 40 | 380 | 160 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 380 | 170
21.00 | 1210 | 7.6 | 2.9 | 2.9 | 6 | 72 | 40 | 380 | 175 |  | 72 | 40 | 380 | 170 |  | 72 | 40 | 380 | 170 | [6 empty] | 5.6 | 8 | [10 empty] | 80 | 40 | 380 | 185
22.00 | 1260 | 7.6 | 3.1 | 2.9 | 6 | 75 | 40 | 380 | 175 |  | 72 | 41 | 380 | 170 |  | 70 | 40 | 380 | 170 | [6 empty] | 5.5 | 7.9 | [10 empty] | 87 | 41 | 380 | 190
23.00 | 1200 | 7.6 | 3.2 | 2.9 | 6 | 75 | 39 | 380 | 170 |  | 65 | 40 | 380 | 165 |  | 65 | 40 | 380 | 165 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 87 | 42 | 380 | 190
24.00 | 1140 | 7.6 | 3.4 | 3.3 | 6 | 50 | 37 | 380 | 150 |  | 50 | 37 | 380 | 145 |  | 50 | 37 | 380 | 145 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 70 | 38 | 380 | 170
1.00 | 1090 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 6 | 50 | 35 | 380 | 140 |  | 45 | 34 | 380 | 140 |  | 40 | 34 | 380 | 135 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 60 | 37 | 380 | 160
2.00 | 1010 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 6 | 50 | 35 | 380 | 145 |  | 45 | 35 | 380 | 145 |  | 45 | 35 | 380 | 145 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 55 | 36 | 380 | 150
3.00 | 970 | 7.5 | 3.7 | 3.7 | 6 | 45 | 34 | 380 | 140 |  | 45 | 34 | 380 | 140 |  | 45 | 34 | 380 | 140 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 50 | 35 | 380 | 140
4.00 | 990 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 50 | 36 | 380 | 145 |  | 45 | 36 | 380 | 145 |  | 50 | 36 | 380 | 145 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 55 | 36 | 380 | 150
5.00 | 1040 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 50 | 36 | 380 | 150 |  | 50 | 36 | 380 | 150 |  | 50 | 36 | 380 | 150 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 60 | 36 | 380 | 160
6.00 | 1112 | 7.6 | 3 | 3 | 6 | 60 | 37 | 380 | 160 |  | 55 | 37 | 380 | 160 |  | 55 | 37 | 380 | 150 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 70 | 38 | 380 | 170
7.00 | 1200 | 7.6 | 3 | 2.9 | 6 | 70 | 39 | 380 | 170 |  | 70 | 39 | 380 | 165 |  | 70 | 39 | 380 | 175 | [6 empty] | 5.6 | 7.9 | [10 empty] | 80 | 39 | 380 | 185

## Лист2
date | Q | Pout | Pin | Pin1 | Pout1 | N_1 | f_1 | U_1 | I_1 | N_2 | f_2 | U_2 | I_2 | N_3 | f_3 | U_3 | I_3 | N_3.1 | f_3.1 | U_3.1 | I_3.1 | Pin2 | Pout2 | N_4 | f_4 | U_4 | I_4 | N_5 | f_5 | U_5 | I_5 | N_6 | f_6 | U_6 | I_6 | N_6.1 | f_6.1 | U_6.1 | I_6.1
2019-04-21 12:00 | 1220 | 7.6 | 3.5 | 3.3 | 5.9 | 60 | 36 | 380 | 158 | 62 | 36.5 | 380 | 160 | 62 | 36 | 380 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 41 | 380 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 13:00 | 1150 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 6 | 51 | 34.6 | 380 | 150 | 47 | 35 | 380 | 140 | 50 | 34.7 | 380 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 380 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 14:00 | 1170 | 7.5 | 3.4 | 3.1 | 6 | 65 | 38.4 | 380 | 165 | 61 | 38.6 | 380 | 155 | 62 | 38.3 | 380 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 | 380 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 15:00 | 1120 | 7.5 | 3.7 | 3.6 | 6.1 | 55 | 36.7 | 380 | 155 | 52 | 37 | 380 | 145 | 55 | 36.5 | 380 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 39 | 380 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 16:00 | 1115 | 7.6 | 3 | 2.9 | 6 | 72 | 40 | 380 | 175 | 68 | 40.3 | 380 | 165 | 72 | 40 | 380 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 380 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 17:00 | 1150 | 7.5 | 3.1 | 3 | 6 | 72 | 39.4 | 380 | 170 | 65 | 39.8 | 380 | 160 | 65 | 39.5 | 380 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39.1 | 380 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 18:00 | 1120 | 7.6 | 3 | 2.9 | 6 | 70 | 39.2 | 380 | 170 | 67 | 39.9 | 380 | 162 | 70 | 39.6 | 380 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 39.5 | 380 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 19:00 | 1175 | 7.6 | 3.1 | 2.9 | 6 | 75 | 40 | 380 | 175 | 70 | 40.4 | 380 | 168 | 75 | 40 | 380 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39.5 | 380 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 20:00 | 1254 | 7.5 | 3 | 2.7 | 5.9 | 77 | 41 | 380 | 177 | 72 | 41 | 380 | 170 | 75 | 40 | 380 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41.8 | 380 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 21:00 | 1300 | 7.5 | 3 | 2.7 | 6 | 80 | 41 | 380 | 178 | 75 | 40 | 380 | 173 | 78 | 41 | 380 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43.4 | 380 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 22:00 | 1378 | 7.6 | 3.1 | 2.9 | 6 | 80 | 41 | 380 | 180 | 77 | 41 | 380 | 175 | 80 | 41 | 380 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 44.6 | 380 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-21 23:00 | 1340 | 7.5 | 3 | 3 | 6 | 80 | 40.75 | 380 | 190 | 77 | 40.35 | 380 | 176 | 81 | 40.48 | 380 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 44.6 | 380 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 | 1220 | 7.6 | 3.6 | 3.2 | 5.9 | 70 | 40 | 380 | 180 | 75 | 40 | 380 | 180 | 78 | 40 | 380 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 40 | 380 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 01:00 | 1230 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 64 | 40 | 380 | 160 | 70 | 40 | 380 | 179 | 75 | 40 | 380 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41 | 380 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 02:00 | 1200 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 6 | 58 | 37 | 287 | 157 | 52 | 38 | 275 | 150 | 52 | 38 | 275 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 41.16 | 310 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 03:00 | 1210 | 7.5 | 3.5 | 3.4 | 6 | 57 | 36 | 280 | 155 | 55 | 36 | 280 | 148 | 56 | 36 | 279 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40.65 | 303 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 04:00 | 1100 | 7.5 | 3.4 | 3.1 | 6.1 | 60 | 35 | 380 | 150 | 58 | 35 | 380 | 140 | 55 | 35 | 380 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 380 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 05:00 | 1160 | 7.6 | 3.5 | 3.6 | 6 | 65 | 35 | 380 | 158 | 59 | 35 | 380 | 145 | 57 | 35 | 380 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 40 | 380 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 06:00 | 1220 | 7.5 | 3.5 | 3.2 | 6 | 59 | 35 | 380 | 155 | 60 | 35 | 380 | 150 | 59 | 35 | 380 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 380 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 07:00 | 1220 | 7,б5 | 3б4 | 3.4 | 6 | 57 | 40 | 304 | 177 | 54 | 40 | 304 | 168 | 56 | 40 | 304 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42.7 | 310 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 08:00 | 1230 | 7.6 | 3 | 3 | 6 | 72 | 40 | 302 | 176 | 70 | 39 | 303 | 163 | 72 | 39 | 304 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 40 | 308 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 09:00 | 1180 | 7.5 | 3.3 | 3.3 | 6 | 69 | 37 | 292 | 167 | 60 | 37 | 291 | 155 | 67 | 38 | 290 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39 | 302 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 10:00 | 1140 | 7.5 | 3.2 | 3.3 | 6 | 68 | 39 | 298 | 160 | 69 | 40 | 300 | 160 | 70 | 39 | 298 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40 | 296 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 11:00 | 10110 | 7.5 | 3.2 | 3.3 | 6 | 54 | 37 | 286 | 158 | 48 | 36 | 271 | 151 | 52 | 36 | 276 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 39 | 295 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 12:00 | 1090 | 7.5 | 3.2 | 3.3 | 6 | 52 | 34 | 274 | 154 | 47 | 34 | 265 | 140 | 48 | 34 | 269 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 293 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 13:00 | 1060 | 7.6 | 3.2 | 3.3 | 6 | 52 | 35 | 270 | 147 | 48 | 35 | 270 | 141 | 49 | 35 | 268 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 37 | 288 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 14:00 | 1100 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 52 | 36 | 276 | 151 | 50 | 36 | 277 | 144 | 49 | 36 | 277 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 37 | 282 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 15:00 | 1060 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 66 | 39 | 300 | 165 | 63 | 39 | 296 | 157 | 64 | 39 | 296 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 37 | 287 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 16:00 | 1070 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 65 | 39 | 296 | 163 | 61 | 38 | 292 | 156 | 62 | 38 | 293 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37 | 280 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 17:00 | 1100 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 60 | 37 | 287 | 158 | 56 | 37 | 286 | 151 | 55 | 37 | 286 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37 | 278 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 18:00 | 1110 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 6 | 64 | 38 | 297 | 163 | 62 | 39 | 298 | 157 | 65 | 39 | 297 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 38 | 288 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 19:00 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 20:00 | 1170 | 7.6 | 3 | 2.9 | 6.1 | 70 | 40 | 380 | 170 | 67 | 40 | 380 | 165 | 70 | 40 | 380 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 380 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 21:00 | 1210 | 7.6 | 2.9 | 2.9 | 6 | 72 | 40 | 380 | 175 | 72 | 40 | 380 | 170 | 72 | 40 | 380 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 380 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 22:00 | 1260 | 7.6 | 3.1 | 2.9 | 6 | 75 | 40 | 380 | 175 | 72 | 41 | 380 | 170 | 70 | 40 | 380 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 41 | 380 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-22 23:00 | 1200 | 7.6 | 3.2 | 2.9 | 6 | 75 | 39 | 380 | 170 | 65 | 40 | 380 | 165 | 65 | 40 | 380 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 42 | 380 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-23 | 1140 | 7.6 | 3.4 | 3.3 | 6 | 50 | 37 | 380 | 150 | 50 | 37 | 380 | 145 | 50 | 37 | 380 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 38 | 380 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-23 01:00 | 1090 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 6 | 50 | 35 | 380 | 140 | 45 | 34 | 380 | 140 | 40 | 34 | 380 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 37 | 380 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-23 02:00 | 1010 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 6 | 50 | 35 | 380 | 145 | 45 | 35 | 380 | 145 | 45 | 35 | 380 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 36 | 380 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-23 03:00 | 970 | 7.5 | 3.7 | 3.7 | 6 | 45 | 34 | 380 | 140 | 45 | 34 | 380 | 140 | 45 | 34 | 380 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 380 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-23 04:00 | 990 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 50 | 36 | 380 | 145 | 45 | 36 | 380 | 145 | 50 | 36 | 380 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 36 | 380 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-23 05:00 | 1040 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 50 | 36 | 380 | 150 | 50 | 36 | 380 | 150 | 50 | 36 | 380 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36 | 380 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-23 06:00 | 1112 | 7.6 | 3 | 3 | 6 | 60 | 37 | 380 | 160 | 55 | 37 | 380 | 160 | 55 | 37 | 380 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 38 | 380 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-04-23 07:00 | 1200 | 7.6 | 3 | 2.9 | 6 | 70 | 39 | 380 | 170 | 70 | 39 | 380 | 165 | 70 | 39 | 380 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 39 | 380 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0